## Schnittstelle
MODBUS Liste FWT2.0 |  | Version 2
Modbus Mode: | RTU
Baudrate: | 19200/9600 (Werkseinstellung=19200)
Daten-Bits: | 8
Parität: | Even/Odd/None (Werkseinstellung=Even)
Stop Bit: | 1 (2 wenn Parität=None)
Modbus Adress: | 1..247 (Werkseinstellung 41)
3x= Read InputRegister(function 4)
4x= Read HoldingRegister(function 3)
Write to HoldingRegisters use Write SingelRegister(function 6)

## Holding Register
Holding Register
Modbus Code (dezimal) | Parameter | Gruppe | Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=0/Nein) | Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=1/Einige) | Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=2/Ja) | Datentyp | Roh-Min Wert | Roh-Max Wert | IST-Min Wert | IST-Max Wert | Format | Einheit | Kommentar
T300 Solwerte
4x2002 | Betriebsart (0=AUS 1=Bedarf 2=LF1 3=LF2 | A:Haubt Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 3 | 0 | 3 | *1
4x2000 | Normal Wassertemperatur | B:Haubt Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 200 | 550 | 20 | 55 | *10 | °C
4x2001 | E-heiz AUS-AN (0-1) | C:Haubt Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x2150 | Stunde | C-01:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1 | Stunde
4x2151 | Minute | C-02:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1 | Minuten
4x2152 | Wochentag | C-03:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 1 | 7 | 1 | 7 | *1
4x2153 | Tag | C-04:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 1 | 31 | 1 | 31 | *1
4x2154 | Monat | C-05:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 1 | 12 | 1 | 12 | *1 | Monate
4x2155 | Jahr | C-06:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 99 | 0 | 99 | *1
4x2008 | Sommerzeit 0=deaktivirt 1=aktivirt | C-07:Zeit/Datum Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x2003 | Temperatur E-Heiz | D-01:Einstellung Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 200 | 700 | 20 | 70 | *10 | °C
4x2006 | Sprache | D-02:Einstellung Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 0 | 0 | 0 | *1
4x2009 | PauseSchirmZeit 0=Aus | D-03:Einstellung Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 240 | 0 | 240 | *1 | AUS/AN
4x2025 | Legionellafunktio | D-04:Einstellung Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x2010 | PV funktio | D-05:Einstellung Menü | R | R/W | 0 | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN

## Input Register
Input Register
T300
Modbus Code (dezimal) | Parameter | Read/Write | Datentyp | Offset | Format | Einheit | Kommentar
3x0800 | ADCvalueCH6 | R | uint16 | 0 | *1
3x0801 | ADCvalueCH7 | R | uint16 | 0 | *1
3x0802 | ADCvalueCH8 | R | uint16 | 0 | *1
3x0803 | ADCvalueCH9 | R | uint16 | 0 | *1
3x0804 | ADCvalueCH10 | R | uint16 | 0 | *1
3x0805 | ADCvalueCH11 | R | uint16 | 0 | *1
3x0806 | ADCvalueCH3 | R | uint16 | 0 | *1
3x0807 | ADCvalueCH12 | R | uint16 | 0 | *1
3x0808 | ADCvalueCH15 | R | uint16 | 0 | *1
3x0809 | ADCvalueCH13 | R | uint16 | 0 | *1
3x0810 | ADCvalueCH14 | R | uint16 | 0 | *1
3x0811 | T5 Vor Verdampfer | R | uint16 | -1000 | *10 | °C
3x0812 | T6 Verdampfer | R | uint16 | -1000 | *10 | °C
3x0813 | T20 Behälter Unten | R | uint16 | -1000 | *10 | °C
3x0814 | T21 Behälter Mitte | R | uint16 | -1000 | *10 | °C
3x0815 | T13 Kompressor | R | uint16 | -1000 | *10 | °C
3x0816 | T11 Sauggas nach Verdampfer | R | uint16 | -1000 | *10 | °C
3x0817 | T9 Extern Fühler | R | uint16 | -1000 | *10 | °C
3x0818 | P14 ND. Verdampfer | R | uint16 | 0 | *100 | bar
3x0819 | P19 Druckdiff. Abtau | R | uint16 | 0 | *100 | Pa
3x0820 | E-ventil Posision | R | uint16 | 0 | *1
3x0821 | StepSetpointPosision | R | uint16 | 0 | *1
3x0822 | StepMicroStepPos | R | uint16 | 0 | *1
3x0823 | StepState | R | uint16 | 0 | *1
3x0824 | R2:Kompressor | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
3x0825 | R3:Solar | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
3x0826 | R4:E-Heiz | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
3x0827 | R5:Ventilator | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
3x0828 | R6:Abtau | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
3x0829 | Verdampfertemperatur (Druck) | R | uint16 | -1000 | *10 | °C
3x0830 | Delta Sauggas Verdampfer Temp | R | uint16 | 0 | *10 | °C | Verdampfertemperatur (Druck) - T11 Sauggas nach Verdampfer
3x0831 | Nou_used | R | uint16 | 0 | *1
3x0832 | HotAirRestrictedCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0833 | CompressorState | R | uint16 | 0 | *1
3x0834 | NotBetrieb | R | uint16 | 0 | *1
3x0835 | WP_AbtauRestrictedCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0836 | WP_StateTimer | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0837 | AbtauState | R | uint16 | 0 | *1
3x0838 | Ventilator Geschwindigkeit | R | uint16 | 0 | *1 | %
3x0839 | AbtauMaxTimeLeft | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0840 | AbtauWaitTime | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0841 | KalteBetriebCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0842 | RressorstatFehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0843 | ModBusErrorDisplayCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0844 | VentilatorFehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0845 | KompTempFehlerNo4 | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0846 | P14DrukFehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0847 | HourCntR2LowWord | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0848 | HourCntR2HiWord | R | uint16 | 0 | *1
3x0849 | HourCntR3LowWord | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0850 | HourCntR3HiWord | R | uint16 | 0 | *1
3x0851 | HourCntR4LowWord | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0852 | HourCntR4HiWord | R | uint16 | 0 | *1
3x0853 | HourCntR5LowWord | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0854 | HourCntR5HiWord | R | uint16 | 0 | *1
3x0855 | HourCntR6LowWord | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0856 | HourCntR6HiWord | R | uint16 | 0 | *1
3x0857 | FilterCntLowWord | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0858 | FilterCntHiWord | R | uint16 | 0 | *1
3x0859 | LegionallaCntLowWord | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0860 | LegionallaCntHiWord | R | uint16 | 0 | *1
3x0861 | FehlerList | R | uint16 | 0 | *1 | Binär | Modbus,Filter,Kompressor,T9,T11,T13,T21,T20,T6,T5,P19,P14,Kompressor temp,Ventilator,Niederdruck,Pressorstat
3x0862 | FanRPM | R | uint16 | 0 | *1 | rpm
3x0863 | ECO_NodeOnOff | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
3x0864 | pid_max_vordamfer_reduktion | R | uint16 | 0 | *1
3x0865 | MaxTempWP_reduktion | R | uint16 | 1 | *1
3x0868 | NotEheizFreigabeState | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
3x0869 | P19FehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0870 | P14FehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0871 | T5_FehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0872 | T6_FehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0873 | T20_FehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0874 | T21_FehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0875 | T13_FehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0876 | T11_FehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0877 | T9_FehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0878 | KompMaxTempFehlerCnt | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0879 | CurrentSetpoint | R | uint16 | 0 | *10 | °C
3x0880 | Number_of_restart | R | uint16 | 0 | *1
3x0881 | Firmware ver | R | uint16 | 0 | *10
3x0882 | BehaelderAvg | R | uint16 | 0 | *100 | °C
3x0883 | SuperHeatTemp | R | uint16 | 0 | *100 | °C
3x0884 | AktMaxSuperHeat | R | uint16 | 0 | *100 | °C
3x0885 | AktMinSuperHeat | R | uint16 | 0 | *100 | °C
3x0886 | SuperHeatRef | R | uint16 | 0 | *100 | °C
3x0887 | EventilStartPosTimeLeft | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0888 | RegReleaseAfterAbtauRestTime | R | uint16 | 0 | *1 | Sekunden
3x0889 | AfterAbtauSuperheatRestoreValue | R | uint16 | 0 | *1
3x0890 | AfterAbtauMaxSuperHeat | R | uint16 | 0 | *100 | °C
3x0891 | ADCvalueCH13Avg | R | uint16 | 0 | *1
3x0892 | AbtauStartTemp | R | uint16 | -1000 | *10 | °C
3x0896 | Hitze Begrenzung | R | uint16 | 0 | *1
3x0897 | Kälte Begrenzung | R | uint16 | 0 | *1
3x0898 | PV T9 level | R | uint16 | 0 | *1 | %
3x0899 | PV Eheiz AN | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN
3x0900 | PV WP AN | R | uint16 | 0 | *1 | AUS/AN